## 产品抽查情况汇总表
2018年云南省低压成套设备产品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表
序号 | 受检企业名称 | 表称生产企业名称 | 受检企业所在地 | 产品名称 | 产 品 商 标 | 规格/ 型号 | 产品 等级 | 生产日期/批号 | 检 验 结 果
[9 empty] | 综合检 验结论 | 不 合 格
[10 empty] | 不合格项目 | 标准值 | 实测值
1 | 昆明华奥电器设备有限责任公司 | 昆明华奥电器设备有限责任公司 | 昆明 | 动力配电箱 | / | JP 500A 300V | 合格 | 2018-10 | 合格
2 | 昆明华奥电器设备有限责任公司 | 昆明华奥电器设备有限责任公司 | 昆明 | 配电计量箱 | / | HAJX 380V/220V 100A | 合格 | 2018-9 | 合格
3 | 云南多宝电气设备有限公司 | 云南多宝电气设备有限公司 | 昆明 | 动力柜 | / | DBXL 400V 630A | 合格 | 2018-9 | 合格
4 | 云南多宝电气设备有限公司 | 云南多宝电气设备有限公司 | 昆明 | 配电箱 | / | DBXM 400V 100A | 合格 | 2018-9 | 合格
5 | 云南金伟通电气有限公司 | 云南金伟通电气有限公司 | 昆明 | 母线槽 | / | CMC 400A/5P | 合格 | 2018-10-25 | 合格
6 | 云南金伟通电气有限公司 | 云南金伟通电气有限公司 | 昆明 | 低压配电箱 | / | PZ30 380V/220V 40A | 合格 | 2018-11 | 合格
7 | 云南金伟通电气有限公司 | 云南金伟通电气有限公司 | 昆明 | 动力配电柜 | / | XL-21 380V 630A | 合格 | 2018-10 | 合格
8 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 200Kvar | 合格品 | 2018-1 | 合格
9 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 1000A | 合格品 | 2018-1 | 合格
10 | 云南博源电气设备有限公司 | 云南博源电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JXF 200A | 合格品 | 2019-1 | 合格
11 | 云南博源电气设备有限公司 | 云南博源电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JBX 160A | 合格品 | 2019-1 | 合格
12 | 云南江变电力电器成套设备有限公司 | 云南江变电力电器成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 175Kvar | 合格品 | / | 合格
13 | 云南江变电力电器成套设备有限公司 | 云南江变电力电器成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格品 | / | 合格
14 | 云南英飞凌电气股份有限公司 | 云南英飞凌电气股份有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | SDP 400A | 合格品 | 2018-3 | 合格
15 | 云南英飞凌电气股份有限公司 | 云南英飞凌电气股份有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | DMXM 100A | 合格品 | 2018-3 | 合格
16 | 云南九鼎电气有限公司 | 云南九鼎电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL 400A | 合格品 | 2018-5 | 合格
17 | 云南九鼎电气有限公司 | 云南九鼎电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JLX 225A | 合格品 | 2018-5 | 合格
18 | 昆明诚力成套电气有限公司 | 昆明诚力成套电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | CCZX 250A | 合格品 | 2018-12 | 合格
19 | 昆明诚力成套电气有限公司 | 昆明诚力成套电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 200A | 合格品 | 2018-12 | 合格
20 | 云南长开成套设备有限公司 | 云南长开成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格品 | 2018-3 | 合格
21 | 云南长开成套设备有限公司 | 云南长开成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | CZJ 160Kvar | 合格品 | 2018-3 | 合格
22 | 云南瑞聚配电柜成套设备有限公司 | 云南瑞聚配电柜成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XM 250A | 合格品 | 2018-11 | 合格
23 | 云南瑞聚配电柜成套设备有限公司 | 云南瑞聚配电柜成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格品 | 2018-11 | 合格
24 | 云南亨威机电设备有限公司 | 云南亨威机电设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 250A | 合格品 | 2018-10 | 合格
25 | 云南亨威机电设备有限公司 | 云南亨威机电设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XRM 63A | 合格品 | 2018-10 | 合格
26 | 昆明平炜电气设备有限公司 | 昆明平炜电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 1000A | 合格品 | 2018-11 | 合格
27 | 昆明平炜电气设备有限公司 | 昆明平炜电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 200Kvar | 合格品 | 2018-11 | 合格
28 | 云南巨力电气（集团）有限公司 | 云南巨力电气（集团）有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GCS 1500A | 合格品 | 2019-1 | 合格
29 | 云南巨力电气（集团）有限公司 | 云南巨力电气（集团）有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JLWDB 120Kvar | 合格品 | 2019-1 | 合格
30 | 云南人民电力电气有限公司 | 云南人民电力电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 175Kvar | 合格品 | / | 合格
31 | 云南人民电力电气有限公司 | 云南人民电力电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格品 | / | 合格
32 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 昆明 | 低压成套设备 | 华奥航星 | MD2 630A | 合格品 | 2018-12 | 合格
33 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 昆明 | 低压成套设备 | 华奥航星 | GGJ 188A 125Kvar | 合格品 | 2018-12 | 合格
34 | 昆明开关厂有限责任公司 | 昆明开关厂有限责任公司 | 昆明 | 低压成套设备 | / | GGD 600A | 合格品 | 2018-8 | 合格
35 | 昆明开关厂有限责任公司 | 昆明开关厂有限责任公司 | 昆明 | 低压成套设备 | / | GGJ 344A 240Kvar | 合格品 | 2018-8 | 合格
36 | 云南德开电气集团有限公司 | 云南德开电气集团有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | DKXL-21 630A | 合格品 | 2018-4 | 合格
37 | 云南德开电气集团有限公司 | 云南德开电气集团有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | DKXRM 25A | 合格品 | 2018-4 | 合格
38 | 昆明斯坦德电力设备有限公司 | 昆明斯坦德电力设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 100A | 合格品 | 2018-4 | 合格
39 | 昆明斯坦德电力设备有限公司 | 昆明斯坦德电力设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 1250A | 合格品 | 2018-4 | 合格
40 | 云南企帮科技有限公司 | 云南企帮科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XRM 20A | 合格 | 2018-12 | 合格
41 | 云南企帮科技有限公司 | 云南企帮科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JXF 50A | 合格 | 2018-11 | 合格
42 | 通变电器有限公司 | 通变电器有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD2 800A | 合格品 | 2018-9 | 合格
43 | 通变电器有限公司 | 通变电器有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 120Kvar | 合格品 | 2018-9 | 合格
44 | 云南稷嘉电气设备有限公司 | 云南稷嘉电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 630A | 合格 | 2018-9 | 合格
45 | 云南稷嘉电气设备有限公司 | 云南稷嘉电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 80Kvar | 合格 | 2019-1 | 合格
46 | 云南煊岩电气设备有限公司 | 云南煊岩电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | 2018-11 | 合格
47 | 云南煊岩电气设备有限公司 | 云南煊岩电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | SDY 80A | 合格 | 2019-1 | 合格
48 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | SDG 125A | 合格 | 2018-12 | 合格
49 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 40A | 合格 | 2018-2 | 合格
50 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XXRM 32A | 合格 | 2018-2 | 合格
51 | 云南民扬电气有限公司 | 云南民扬电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 90Kvar | 合格 | 2018-8 | 合格
52 | 云南民扬电气有限公司 | 云南民扬电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | 2018-8 | 合格
53 | 云南亿诺尔电气有限责任公司 | 云南亿诺尔电气有限责任公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GXMJ 400A | 合格 | 2018-11 | 合格
54 | 云南亿诺尔电气有限责任公司 | 云南亿诺尔电气有限责任公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 400A | 合格 | 2018-12 | 合格
55 | 上海光大电力设备制造有限公司云南分公司 | 上海光大电力设备制造有限公司云南分公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | MNS-E 100A | 合格 | 2018-12-20 | 合格
56 | 上海光大电力设备制造有限公司云南分公司 | 上海光大电力设备制造有限公司云南分公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 630A | 合格 | 2019-01-09 | 合格
57 | 云南展博电气设备有限公司 | 云南展博电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JXM 400A | 合格 | 2018-11 | 合格
58 | 云南展博电气设备有限公司 | 云南展博电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 400Kvar | 合格 | 2019-1 | 合格
59 | 云南创力成套设备有限公司 | 云南创力成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 160A | 合格 | 2018-12 | 合格
60 | 云南创力成套设备有限公司 | 云南创力成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 112Kvar | 合格 | 2018-12 | 合格
61 | 云南创力成套设备有限公司 | 云南创力成套设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XM 80A | 合格 | 2018-12 | 合格
62 | 云南正泰电气有限公司 | 云南正泰电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | 2018-12 | 合格
63 | 云南正泰电气有限公司 | 云南正泰电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XM 125A | 合格 | 2018-12 | 合格
64 | 昆明德格电器设备有限公司 | 昆明德格电器设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XRM 32A | 合格 | 2019-1 | 合格
65 | 昆明德格电器设备有限公司 | 昆明德格电器设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JXF 630A | 合格 | 2019-1 | 合格
66 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 172A 120Kvar | 合格品 | 2018-12 | 合格
67 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 630A | 合格品 | 2018-12 | 合格
68 | 环宇集团昆明机电设备有限公司 | 环宇集团昆明机电设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL 200A | 合格品 | 2018-10 | 合格
69 | 环宇集团昆明机电设备有限公司 | 环宇集团昆明机电设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | PZ30 63A | 合格品 | 2018-10 | 合格
70 | 昆明官房建筑安装经营有限公司 | 昆明官房建筑安装经营有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 360Kvar | 合格品 | 2018-7 | 合格
71 | 昆明官房建筑安装经营有限公司 | 昆明官房建筑安装经营有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格品 | 2018-7 | 合格
72 | 昆明耀龙电气有限公司 | 昆明耀龙电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | YDS 400A | 合格品 | 2018-12 | 合格
73 | 昆明耀龙电气有限公司 | 昆明耀龙电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JXF 100A | 合格品 | 2018-12 | 合格
74 | 昆明泰阁电气有限公司 | 昆明泰阁电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | ACP 32A | 合格 | 2019-1 | 合格
75 | 昆明泰阁电气有限公司 | 昆明泰阁电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 320A | 合格 | 2019-1 | 合格
76 | 云南金中电气有限公司 | 云南金中电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 320A | 合格 | 2019-1 | 合格
77 | 云南金中电气有限公司 | 云南金中电气有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | PZ30 40A | 合格 | 2019-1 | 合格
78 | 云南冀控电气技术有限公司 | 云南冀控电气技术有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XM 16A | 合格 | 2018-12 | 合格
79 | 云南冀控电气技术有限公司 | 云南冀控电气技术有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JKS 25A | 合格 | 2010-12 | 合格
80 | 云南安耐电力科技有限公司 | 云南安耐电力科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JP 144Kvar 15kV | 合格 | 2018-10 | 合格
81 | 云南安耐电力科技有限公司 | 云南安耐电力科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | TBX 250A | 合格 | 2018-10 | 合格
82 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL 1000A | / | 2018-4 | 合格
83 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 360Kvar | / | 2018-4 | 合格
84 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | PXM 250A | / | 2018-4 | 合格
85 | 中驰三龙电力股份有限公司 | 中驰三龙电力股份有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL21 500A | 合格 | 2018-12 | 合格
86 | 中驰三龙电力股份有限公司 | 中驰三龙电力股份有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | PZ30 100A | 合格 | 2018-12 | 合格
87 | 云南民电科技有限公司 | 云南民电科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | PX 200A | 合格 | 2018-11 | 合格
88 | 昆明凯舟电力设备有限公司 | 昆明凯舟电力设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | CMLJ 1000A | 合格 | 2018-12 | 合格
89 | 昆明凯舟电力设备有限公司 | 昆明凯舟电力设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | GGD 2000A | 合格 | 2018-12 | 合格
90 | 云南飞协电缆桥架成套设备有限公司 | 云南飞协电缆桥架成套设备有限公司 | 昆明 | （母线槽）低压成套开关设备 | / | CMC 800A | 合格品 | 2019-1 | 合格
91 | 云南拓米电力器材有限公司 | 云南拓米电力器材有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JP 120Kvar | 合格品 | 2018-12 | 合格
92 | 云南拓米电力器材有限公司 | 云南拓米电力器材有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | TBX 250A | 合格品 | 2018-12 | 合格
93 | 云南邮电工程有限公司 | 云南邮电工程有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XMZ 250A | 合格品 | 2018-10 | 合格
94 | 云南邮电工程有限公司 | 云南邮电工程有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 630A | 合格品 | 2018-10 | 合格
95 | 昆明思正科技发展有限公司 | 昆明思正科技发展有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL 160A | 合格品 | 2018-11 | 合格
96 | 昆明思正科技发展有限公司 | 昆明思正科技发展有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XM 80A | 合格品 | 2018-11 | 合格
97 | 昆明金翼传动控制设备有限公司 | 昆明金翼传动控制设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 600A | 合格品 | 2018-12 | 合格
98 | 昆明金翼传动控制设备有限公司 | 昆明金翼传动控制设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JP 50A | 合格品 | 2018-12 | 合格
99 | 云南篆鼎科技有限公司 | 云南篆鼎科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XM 100A | 合格品 | 2018-11 | 合格
100 | 云南篆鼎科技有限公司 | 云南篆鼎科技有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL 250A | 合格品 | 2018-11 | 合格
101 | 云南博创电气设备有限公司 | 云南博创电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XL 200A | 合格品 | 2019-1 | 合格
102 | 云南博创电气设备有限公司 | 云南博创电气设备有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | XMJ 160A | 合格品 | 2019-1 | 合格
103 | 个旧荣德经贸有限公司 | 个旧荣德经贸有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | / | XM 32A | 合格 | /336-01 | 合格
104 | 个旧荣德经贸有限公司 | 个旧荣德经贸有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | /270-06 | 合格
105 | 红河明泰电控科技有限公司 | 红河明泰电控科技有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | / | XM-250A | 合格 | 2018-8 | 合格
106 | 红河明泰电控科技有限公司 | 红河明泰电控科技有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 630A | 合格 | 2018-7 | 合格
107 | 云南锡业机械制造有限责任公司 | 云南锡业机械制造有限责任公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | 云锡 | GGD2 630X2A | 合格 | /K1878004 | 合格
108 | 云南锡业机械制造有限责任公司 | 云南锡业机械制造有限责任公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | 云锡 | GGJ 210Kvar | 合格 | /1806003 | 合格
109 | 红河红变电气有限公司 | 红河红变电气有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | 红变 | WLXM 25A | 合格 | 2018-5 | 合格
110 | 红河红变电气有限公司 | 红河红变电气有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | 红变 | GGD2 630A | 合格 | 2019-1 | 不合格 | 元件选型及安装 | 各类连接,接触（螺钉）符合要求，专用滚花接地螺钉，以保护电路连续性。 | 主开关无接地
[10 empty] | 电击防护和保护电路完整性，（mΩ） | 目测不同外露可导电部分有效的连接到进线外部保护导体的端子上，用≥10A交流或直流电流的电阻测量仪测量进线保护导体和相关的裸导电部件之间的电阻应≤100mΩ。 | 无过门地线
111 | 个旧欣立成套电器有限公司 | 个旧欣立成套电器有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 200Kvar | 合格 | /1811052 | 合格
112 | 个旧欣立成套电器有限公司 | 个旧欣立成套电器有限公司 | 红河 | 低压成套开关设备 | / | DBX 120A | 合格 | /1811002 | 合格
113 | 云南通变电器有限公司高低压成套设备厂 | 云南通变电器有限公司高低压成套设备厂 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | 高原 | XM 250A | 合格 | 2018-12 | 合格
114 | 云南通变电器有限公司高低压成套设备厂 | 云南通变电器有限公司高低压成套设备厂 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | 高原 | GGD1 630A | 合格 | 2018-2 | 合格
115 | 通海双良电器有限公司 | 通海双良电器有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | XM 250A | 合格 | 2018-11 | 合格
116 | 通海双良电器有限公司 | 通海双良电器有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | GGD 630A | 合格 | 2018-11 | 合格
117 | 云南科力电器设备有限公司 | 云南科力电器设备有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | XMC 63A | 合格 | 2019-01-03 | 合格
118 | 云南科力电器设备有限公司 | 云南科力电器设备有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 630A | 合格 | 2019-01-03 | 不合格 | 电击防护和保护电路完整性，（mΩ） | 目测不同外露可导电部分有效的连接到进线外部保护导体的端子上，用≥10A交流或直流电流的电阻测量仪测量进线保护导体和相关的裸导电部件之间的电阻应≤100mΩ。 | 接地不通
119 | 云南特固电气有限公司 | 云南特固电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | TGDQ | TCX 100A | 合格 | 2018-3 | 合格
120 | 云南特固电气有限公司 | 云南特固电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | TGDQ | TGJP-50-0 75A | 合格 | 2018-3 | 合格
121 | 云南金甲电气有限公司 | 云南金甲电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | XMJ 125A | 合格 | 2018-3 | 合格
122 | 云南玉溪中建电气有限公司 | 云南玉溪中建电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | DFM-630A | 合格 | 2018-10-25 | 合格
123 | 云南玉溪中建电气有限公司 | 云南玉溪中建电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | 2018-10-25 | 合格
124 | 云南玉溪中建电气有限公司 | 云南玉溪中建电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | KCP 100A | 合格 | 2018-10-25 | 合格
125 | 云南省玉溪市利源电气有限公司 | 云南省玉溪市利源电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | LYDQ 100A | 合格 | 2018-9 | 合格
126 | 云南省玉溪市利源电气有限公司 | 云南省玉溪市利源电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | GGJ90 Kvar | 合格 | 2018-9 | 合格
127 | 玉溪德汇成套电气有限公司 | 玉溪德汇成套电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | ZPX 63A | 合格 | 2019-01-06 | 合格
128 | 玉溪德汇成套电气有限公司 | 玉溪德汇成套电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 315A | 合格 | 2019-1 | 合格
129 | 玉溪德汇成套电气有限公司 | 玉溪德汇成套电气有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 120 Kvar | 合格 | 2019-1 | 合格
130 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | 滇信中汇 | GGD2 1000A | 合格 | 2018-12 | 合格
131 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | 滇信中汇 | DTJ 281A 150Kvar | 合格 | 2018-12 | 合格
132 | 云南三缘电缆有限公司 | 云南三缘电缆有限公司 | 玉溪 | 低压成套开关设备 | 三缘 | SDY 400A | 合格 | 2018-12 | 合格
133 | 云南长江成套电器设备有限公司 | 云南长江成套电器设备有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | GGS 1250A | 合格 | 2018-11 | 合格
134 | 云南长江成套电器设备有限公司 | 云南长江成套电器设备有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | XFBW2 300A 60Kvar | 合格 | 2018-9 | 合格
135 | 大理市金山电器成套设备有限公司 | 大理市金山电器成套设备有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | GGD2 1500A | 合格 | 2018-12 | 合格
136 | 大理市金山电器成套设备有限公司 | 大理市金山电器成套设备有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 200A | 合格 | 2018-12 | 合格
137 | 大理市一通电气设备有限公司 | 大理市一通电气设备有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | YTZH 80A | 合格 | 2019-1 | 合格
138 | 大理市万控成套开关厂 | 大理市万控成套开关厂 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | WK-DFW 315A | 合格 | 2019-1 | 合格
139 | 大理市华东机电设备有限责任公司 | 大理市华东机电设备有限责任公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | HPD 225A | 合格 | 2018-7 | 合格
140 | 大理新鸿电器成套设备有限公司 | 大理新鸿电器成套设备有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | XRM 160A | 合格 | 2019-1 | 合格
141 | 大理江南特变电气有限公司 | 大理江南特变电气有限公司 | 大理 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | 2018-8 | 合格
142 | 楚雄南鹰机电产品开发有限公司 | 楚雄南鹰机电产品开发有限公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | KMC 1000A | 合格 | 2019-1 | 合格
143 | 楚雄通源电器设备有限公司 | 楚雄通源电器设备有限公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | BMC 4000A | 合格 | 2019-01-12 | 合格
144 | 楚雄市电器成套设备有限公司 | 楚雄市电器成套设备有限公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | PZ30 60A | 合格 | 2019-1 | 合格
145 | 楚雄市电器成套设备有限公司 | 楚雄市电器成套设备有限公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 315A | 合格 | 2019-1 | 合格
146 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | XMJ 100A | 合格 | 2017-7 | 合格
147 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 400A | 合格 | 2017-7 | 合格
148 | 云南云开电气股份有限公司 | 云南云开电气股份有限公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | MNS 2.0 800A | 合格 | 2019-1 | 合格
149 | 云南云开电气股份有限公司 | 云南云开电气股份有限公司 | 楚雄 | 低压成套开关设备 | / | JXM 100A | 合格 | 2018-12 | 合格
150 | 保山市金桥电器有限公司 | 保山市金桥电器有限公司 | 保山 | 低压成套开关设备 | / | GGD 1000A | 合格 | 2019-1 | 合格
151 | 保山市金桥电器有限公司 | 保山市金桥电器有限公司 | 保山 | 低压成套开关设备 | / | GGJ 300Kvar | 合格 | 2018-11 | 合格
152 | 保山市金桥电器有限公司 | 保山市金桥电器有限公司 | 保山 | 低压成套开关设备 | / | DFX 200A | 合格 | 2018-10 | 合格
153 | 昆明创炜电器有限公司 | 昆明创炜电器有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | WJP-315KVA 100Kvar | 合格品 | 2018-9 | 合格
154 | 昆明创炜电器有限公司 | 昆明创炜电器有限公司 | 昆明 | 低压成套开关设备 | / | JPX 100A | 合格品 | 2018-9 | 合格